达州市第二城市生活污水处理工程环境影响报告书公示简本

# 1 总则

## 1.1 评价等级、范围、重点及环境重点保护目标

### 1.1.1 评价等级

建设项目环境影响评价级别划分是根据建设项目可能对环境造成的影响程度和范围，以及项目所在地区的环境敏感程度所确定的。按照《环境影响评价技术导则》（HJ2.1-2011）的要求，对本项目评价工作进行等级划分。具体判别依据和评价等级见表1-1。

表1-1  环境影响评价等级表

| 项目 | 判据 |  | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中估算模式计算各污染物最大影响程度和最远影响范围。根据《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）NH3一次浓度限值为0.20mg/m3，H2S一次浓度限值为0.01mg/m3。经估算模式计算，各项废气污染物最大地面占标率Pi均低于10%，污染影响基本控制在厂区范围内，对厂区周围环境不会造成明显影响 |  | 三级 |
| 地 表 水 | 本项目为污水处理厂，尾水最大排放量为5万m3/d，废水中主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N、阴离子表面活性剂、粪大肠杆菌群、石油类等，废水水质复杂程度较为简单。污水处理厂尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入州河，州河评价河段为III类水体，评价河段的水体功能为农业用水、纳污、泄洪，州河年平均流量为167m3/s，属于大河 |  | 二级 |
| 地下水 | 本项目属《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2011）中I类项目。本项目各建筑单元均能够做到防渗处理，管道全部密闭，定期进行检修，将项目可能对地下水的影响减至最小。本项目在建设期、运营和服务期满后的各个过程中，不会造成地下水水质污染，不会引起地下水流场或地下水水位变化，对区域地下水影响很小 |  | 二级 |
| 环境 噪声 | 本项目评价区域为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的2类标准区域。污水处理厂噪声源主要为厂外泵站及运行设备，均已采用隔声、减振等降噪措施，厂界噪声达标，项目运营后，声环境的改变值可控制在3.0dB（A）以内，且受影响人口数量变化不大 |  | 二级 |
| 生态 | 本项目为占地面积60亩，占地性质为允许建设用地，项目所在位置范围内无保护和珍稀陆生动植物，也不涉及陆域生态环境不敏感。所在区域的生物群落中生物量减少小于50%，生物多样性变化不明显，且不涉及珍稀濒危物种的消失；区域水和土壤理化性质不发生明显恶化 |  | 三级 |
| 环境 风险 | 物质分类 | 无有毒、有害及易燃、易爆危险性物质 | 二级 |
|  | 危险源类别 | 非重大危险源 |  |
|  | 环境敏感程度 | 非环境敏感区 |  |

### 1.1.2 评价范围和重点保护目标

一、评价范围

（1）环境空气：以污水处理厂厂址及厂外泵站为中心的边长为5km的矩形区域，评价面积为25km2，9.3km截污管线沿线500m范围；

（2）地表水环境：污水处理厂排污口上游500m至下游10km的河段；

（3）地下水环境：污水处理厂、厂外泵站及截污管线所在区域20km2范围内；

（4）声环境：污水处理厂、厂外泵站周围200m以内的范围，截污管线沿线200m范围；

（5）生态环境：本项目生态环境影响评价范围确定为污水处理厂所在地及其周边200m范围内，截污管线沿线200m范围；

（6）环境风险：截污管线沿途区域。

二、环境保护目标

表1-2 主要保护目标一览表（污水处理厂）

| 项目 | 目标名称 | 数量 | 相对位置 |  | 环境保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方位 | 距离（m） |  |
| 水环境保护目标 | 州河 | 1条 | E | 200 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准 |
| 大气环境保护目标 | 河东村 | 约200人 | SE | 210 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 农户（待搬迁） | 50户 | W | 60 |  |
| 声环境 保护目标 | 农户（待搬迁） | 50户 | W | 60 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准 |
| 地下水 保护目标 | 项目边界外2km范围 |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类水域 |

表1-3 主要保护目标一览表（截污管线）

| 项目 | 目标名称 | 数量 | 相对位置 |  |  | 环境保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方位 |  | 距离（m） |  |
| 水环境 保护目标 | 州河 | 1条 | E |  | 临近 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类水域标准 |
| 大气境 保护目标 | 河东村 | 约200人 | E | K0+000至K0＋836 | 60~500 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 河西村 | 约300人 |  | K0+836至K1＋568 | 50~900 |  |
|  | 西河村 | 约200人 |  | K1+568至K3＋985 | 230~600 |  |
|  | 柏林口 | 约400人 |  | K4+830至K5＋577 | 临近 |  |
|  | 申家坝 | 约200人 |  | K6+803至K8＋873 | 68~600 |  |
|  | 塔沱村 | 约496人 |  | K8＋873至K9＋267 | 310~1200 |  |
| 声环境 保护目标 | 河东村 | 约5户 | E | K0+000至K0＋836 | 60~200 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中2类区标准 |
|  | 河西村 | 约3户 |  | K0+836至K1＋568 | 50~200 |  |
|  | 柏林口 | 约8户 |  | K4+830至K5＋577 | 临近 |  |
|  | 申家坝 | 约2户 |  | K6+803至K8＋873 | 68~200 |  |
| 地下水 保护目标 | 项目边界外2km范围 |  |  |  |  | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-93）III类水域 |

### 1.1.3 评价重点

根据城市污水处理厂及截污干管工程的工艺及特点，将产生的恶臭、污水、固废、噪声等污染物结合工程建设地址的环境条件和环境特征，对本工程评价内容涉及环境空气、地表水环境、地下水环境，噪声环境及卫生环境等的进行影响评价。评价重点主要是：

（1）工程建设期及运行期对区域自然、社会及生态环境的影响及预防措施；

（2）对区域地表水和地下水环境的影响；

（3）恶臭对区域环境卫生的影响；

（4）截污干管工程环境风险影响；

（5）工程运行的环保措施及经济、技术论证。

## 1.2 评价标准

根据项目工程特点及达州市环保局出具的环境影响评价执行标准函，项目执行以下标准。

### 1.2.1 环境质量标准

表1-4环境质量标准

| 项目 | 执行标准 | 标准分级或分类 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-1996） | 二级标准 |
| 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 2类区域 |
| 地表水环境 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） | Ⅲ类水域标准 |
| 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93） | Ⅲ类水域标准 |

### 1.2.2污染物排放标准

表1-5污染物排放标准

| 项目 | 执行标准 | 标准分级或分类 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） | 一级A标准 |
| 废气 | 《城镇生活污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） | 二级标准 |
| 噪声 | 施工期执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011） | 不同施工阶段的噪声限值 |
|  | 运营期执行《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 2类标准 |
| 固废 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） | 表5污泥稳定化控制指标要求 |

# 2现状及污染源调查

## 2.1现有工程项目组成

达川市污水处理厂一期工程位于鲜家坝处，位于城市下风向，距中心城市约8km。工程占地面积为60亩，设计高程为283.5m，高于100年一遇洪水水位282.88m。污水处理厂设计规模为8万m3/d，采用MBBR二级生化处理工艺，并配套设有一座规模为5万m3/d的提升泵，位于黄泥碥处，服务范围为达州市旧城区、黄泥碥、北高家坝、塔沱、新城区。目前，污水处理厂实际处理规模为8万m3/d。达川市污水处理厂一期工程（4万m3/d规模）于1999年取得环评批复，于2000年建成投产。2007年达州市污水处理厂进行扩建工程（8万m3/d规模），并于2007年取得环评批复，于2009年建成投产。现有项目概况见表2.1-1。

现有工程项目组成及主要环境问题见表2.1-1。

表2-1  现有工程项目组成及主要环境问题

| 项目组成 |  | 项目内容及规模 |  | 存在的环境问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 运营期 |
| 主体工程 | 污水处理厂 | 截流井 | 1座，规模16万m3/d，钢筋砼结构 | 恶臭 |
|  |  | 粗格栅井 | 1座，规模8万m3/d，钢筋砼结构，框架，L×B×H=16×4.2×13.4m，分2格，过水能力规模8万m3/d， 地下H 7.7m 设备：两台回转式格栅机 | 栅渣、恶臭、噪声 |
|  |  | 污水提升泵房 | 1座，钢筋砼结构，框架，L×B×H=14×5.0×14.8m，地下H 9.1m，分2格，提升能力规模8万m3/d 设备：2台潜污泵 | 恶臭、噪声 |
|  |  | 细格栅间及渣物脱水间 | 1座，钢筋砼结构，L×B×H=13.1×9.0×6.65m，分3格，处理能力规模8万m3/d 设备：3台自动清渣机械格栅 | 栅渣、恶臭、噪声 |
|  |  | 除油沉砂池 | 1座，钢筋砼结构，L×B×H=18.8×11.4×4m，分2格，处理能力规模8万m3/d 设备：4台罗茨风机（3用1备）、2套螺旋砂水分离器 | 沉砂、恶臭 |
|  |  | 生化池（UNITANK池） | 2组，每组为两座，钢筋砼结构 设备：4台潜污泵 | 恶臭、噪声、污泥 |
|  |  | 重力浓缩池 | 1座，钢筋砼结构，Φ17×4.5m 设备：浓缩机1套 | 恶臭 |
|  |  | 浓缩池 | 1座，L×B×H=6.3×3.0×4.4m， 设备：浓缩机1套 | 恶臭 |
|  |  | D型滤池 | 1座，钢筋砼结构，L×B×H=27.73×22.37×4.0m 设备：2套滤池成套设备 | 恶臭 |
|  |  | 紫外线消毒渠 | 1座，钢筋砼结构，L×B×H=27.73×22.37×4.0m，分2格 设备：1套紫外线消毒系统 | 恶臭 |
|  |  | 回用水处理站 | 1座，钢筋砼结构，Q为1000m3/d | 恶臭、噪声 |
|  |  | 剩余污泥泵房 | 2座，钢筋砼结构 | 恶臭、噪声、污泥 |
|  |  | 污泥脱水间 | 1栋，钢筋砼结构，L×B×H=30×21×6.0m 设备：2台带式压滤机 | 恶臭、废水、噪声 |
|  |  | 污泥堆棚 | 1栋，钢筋砼结构，可存储3~4d泥量 | 恶臭、污泥 |
|  |  | 鼓风机房 | 砖混结构，L×B×H=36×16.8×4.0m 设备：4台高速离心机Q为125m3/min，配套消声器减震器 | 噪声 |
|  |  | 尾水排放 | 尾水经暗管排入州河，排放方式岸边排放 | 尾水 |
|  | 厂外管线工程 | 截污干管18.8km，其中Φ900为6km，Φ900~Φ1600为12.8km |  | / |
|  | 厂外提升泵站 | 规模为5万m3/d，位于黄泥碥处 |  | 噪声 |
| 公用工程 |  | 给水系统：城市给水管网 |  | / |
|  |  | 供气系统：市政统一供给 |  | / |
|  |  | 排水系统：厂区污水均经厂内污水管道收集后接入粗格栅井，与城市污水汇合一并进入后续处理构筑物经处理达标后排放；厂区雨水经雨水管道收集后汇入构筑物处理流程末端的污水排放口，一并排入州河 |  | / |
|  |  | 供电系统：污水处理厂采用10kV高压变电站接入 厂外提升泵房采用预装式箱式变电站形式，厂外柴油发电机设置于柴油发电机房内 |  | / |
| 办公生活辅助设施 |  | 综合楼 | 建筑面积800m2。内设化验室、中控室、办公室、值班室及紫外线消毒渠配电间等 | 生活垃圾、生活废水 |
| 环保工程 |  | 8万m3/d监测系统 |  | 废活性炭 |
|  |  | 地面防渗处理 |  | / |

## 2.2原有项目污染物排放统计

（1）废气

运营期产生的废气为：污水处理各个单元（粗细格栅间、沉砂池、生化池、污泥脱水间等）产生的臭气。

（2）废水

运营期产生的废水主要有：生产性废水主要有主要为污泥脱水间产生的脱水滤液，生活污水主要为办公产生的生活污水。

（3）噪声

项目运行期的噪声以机械噪声为主，主要发生在：空压机噪声、曝气鼓风机噪声、沉啥池砂水分离机、厂内各类泵等。

（4）固体废物

运营期产生的废渣主要为粗格栅产生的栅渣、沉砂池及污泥脱水间产生的污泥和生活垃圾等。

现有项目污染物排放统计详见下表。

表2-2 现有项目污染物排放统计一览表

| 类别 | 污染物 | 单位 | 扩建前排放量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | m3/a | 8万 | 处理达《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A标准后排入州河 |
|  | CODcr | t/a | 4 |  |
|  | BOD5 | t/a | 0.8 |  |
|  | TP | t/a | 0.04 |  |
|  | SS | t/a | 0.8 |  |
|  | NH3-N | t/a | 0.4 |  |
| 噪声 | 鼓风机 | dB | 90 | 达标 |
|  | 潜水泵 | dB | 73 |  |
|  | 脱水机 | dB | 70 |  |
| 废气 | 氨 | t/a | / | 低于国家排放标准 |
|  | 硫化氢 | t/a | / |  |
| 固废 | 一般固废 | t/d | 15 | 运往江安阳春投资开发有限责任公司的工业渣场填埋 |

# 3 工程分析

## 3.1 项目基本情况

### 3.1.1 项目概况

工程名称：达州市第二城市生活污水处理工程项目

建设地点：达州市河市镇河东村

建设单位：达州市污水处理厂

建设性质：扩建

建设内容及规模：新建污水处理规模50000m3/d的污水处理厂一座，采用MBBR工艺；新建截污干管9.3km，其中D1020x12的钢管6km，D1200的的钢筋混凝土管3.3km。（各片区污水收集支流管线工程属于市政建设工程，不在本次评价范围内。）

排放方式：连续排放

入河方式：污水处理达标后经管道重力式排入州河

服务范围：项目建成后，服务范围为张家坝、三里坪、翠屏山、小河嘴、西南职业教育园、杨柳、长田新区及南城的生活污水

劳动定员人数：新增20人，全年工作365天，作业班制：两班制

工程总投资：17998.85万元

### 3.1.2 项目组成及主要环境问题

项目建设内容及主要环境问题见表3-1。

表3-1项目组成及可能产生的环境问题

| 项目组成 |  | 项目内容及规模 |  | 可能存在的 环境问题 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 施工期 | 运营期 |  |
| 主体工程 | 污水处理厂 | 节流井、 粗格栅间及污水提升泵房 | 1座，钢筋砼结构L×B×H=12.1m×6.7m×6.0m+6.5m×19m×14.50m 设备：圆形速闭闸门2套,超声波液位计1套两台回转式格栅机、4台潜污泵（3用1备）、2台轴流风机、1台皮带运输机 |  | 栅渣、恶臭、噪声 | 新建 |
|  |  | 流量计井 | LB=年固定总成本年销售收入一年销售税金一年可变成本H= 6.1m2.4m2.5m，钢筋砼结构，采用电磁流量计 |  | / | 新建 |
|  |  | 细格栅 | 1座，钢筋砼结构， L×B×H=14.2×6.1×2.2m 设备：2台循环式齿耙除污机械格栅、1台皮带运输机、1台排风轴流风机、1台超声波液位差计液位差计 |  | 栅渣、恶臭、噪声 | 新建 |
|  |  | 曝气沉砂池 | 1座，钢筋砼结构， L×B×H=21×7.8×2.6m 设备：4台罗茨风机（3用1备）、2套螺旋砂水分离器 |  | 沉砂、恶臭 | 新建 |
|  |  | 生化池（含污泥回流泵井） | 1座（分为2格），钢筋砼结构，密闭L×B×H=70.05×54×7m 设备：2台潜水搅拌器（选择区）、4台潜水搅拌机（厌氧区）、4台潜水推流器（缺氧区）潜污泵 Q=1042m3/h H=6.5m N=30kW（好氧区） |  | 恶臭、噪声、污泥 | 新建 |
|  |  | 集配水井 | 1座，钢筋砼结构，φ=14.2m，H=7.2m |  | 恶臭 | 新建 |
|  |  | 二沉池 | 2座，钢筋砼结构，φ=38m,H=5.2m，密闭 设备：2台半桥式中心传动刮吸泥机 |  | 恶臭 | 新建 |
|  |  | R型滤池 | 1座，钢筋砼结构，A×B=27.6m×16.52m，设备：2套R型滤池成套设备 |  | 滤渣、恶臭 | 新建 |
|  |  | 反冲洗泵房及加药间 | 建筑面积为184.68m2。1座，钢筋砼结构，L×B×H=22.8m×8.1m×11.7m，密闭 设备：3台反冲洗水泵（2用1备）、1台潜水排污泵、3台罗茨鼓风机（2用1备） |  | 恶臭、噪声 | 新建 |
|  |  | 紫外线消毒渠 | 1座，钢筋砼结构，L×B×H=11.91×4.52m×3.0m 设备：1套紫外线消毒系统、1台中水泵、1套pH仪、1套COD仪、1套SS仪、1套NH3-N仪 |  | / | 新建 |
|  |  | 污泥脱水机房及储泥池 | 建筑建筑面积为990 m2。1栋，框架结构，L×B×H=45m×22m×9.0m 设备：1套搅拌机、1台空压机、2台高压进料泵、2台低压进料泵、2台压榨泵、2台板框压滤机、2台投加泵、2套絮凝剂调配装置 |  | 恶臭、噪声 | 新建 |
|  |  | 鼓风机房配电间 | 建筑面积为750m2。1栋，钢筋砼结构，L×B×H=50m×15m×5m 设备：3台单级离心空气压缩机（2用1备）、3台鼓风机配套电机、60个袋式初效过滤器、6台排风屋顶轴流风机、4台送风轴流风机 |  | 噪声 | 新建 |
|  |  | 尾水排放 | 尾水经暗管排入州河，排放方式岸边排放 |  | 尾水 | 新建 |
|  | 厂外管线工程 | 截污干管9.3Km，其中D1020x12的钢管6Km（其中涉及两个穿越工程，采用架设钢便桥进行上跨过渡，架管段总长约80m。），D1200的钢筋混凝土管3.3Km，具体建设内容见3.2.4.2节 |  |  | / | 新建 |
|  | 厂外提升泵站 | 规模为5万m3/d，位于黄泥碥处，更换4台潜污泵设备（两用一备），Q=1500 m3/h,H=28m，N=185kw |  | 设备拆装固废、噪声 | 噪声 | 部分利旧、部分新增 |
| 公用工程 |  | 给水系统：城市给水管网 |  | / | / | 已有 |
|  |  | 供气系统：市政统一供给 |  | / | / | 已有 |
|  |  | 排水系统：厂区污水均经厂内污水管道收集后接入粗格栅井，与城市污水汇合一并进入后续处理构筑物经处理达标后排放；厂区雨水经雨水管道收集后汇入构筑物处理流程末端的污水排放口，一并排入州河 |  | 施工废水；施工废气；噪声；建筑垃圾；生活垃圾 | / | 新建 |
|  |  | 供电系统：污水处理厂采用10kV高压变电站接入，设置1台400V柴油发电机为备用电源 厂外提升泵房采用预装式箱式变电站形式，设置1台400V柴油发电机为备用电源位于柴油发电机房内 |  |  | / | 新建 |
| 办公生活辅助设施 |  | 在线监测房 | 建筑面积37.60m²。2座，钢筋砼结构，L×B×H =9.0m×3.6m×4m 设备：2套在线监测仪 |  | 废活性炭 | 新建 |
|  |  | 门卫室 | 建筑面积为17.00m2。1座框架结构，L×B×H =9.0m×3.9m×3m |  | 生活垃圾、生活废水 | 新建 |
|  |  | 综合楼 | 建筑面积1072.71m2。1栋（3F），框架结构，L×B×H=35.8m×13.9m×12m，内设化验室、中控室、办公室、值班室及厨房、餐室、紫外线消毒渠配电间等 |  |  | 新建 |
| 环保工程 |  | 除臭装置1套，除臭效率达到95%，除臭范围包括：粗格栅间及提升泵房、细格栅及沉砂池、污泥浓缩脱水间、生化池，处理后经15m排气筒排放 |  |  | 恶臭 | 新建 |
|  |  | 食堂油烟净化器1套，净化率60% |  |  | 食堂油烟 | 新建 |
|  |  | 格栅间、沉砂池、调节池、生化池、滤池、贮泥池和污泥脱水间铺设2mmHDPE，渗透系数≤10-12cm/s。 |  |  | / | 新建 |
|  |  | 厂区绿化22100m2，绿化率55.3%，沿厂界建设绿化带，种植对恶臭有吸附作用的乔木 |  |  | / | 新建 |

## 3.2 污染物排放及治理

### 3.2.1 大气污染及治理措施

本项目为污水处理，在污水的处理过程中会产生异味气体——恶臭，另外部分恶臭来自于储泥池、粗细格栅及污泥堆棚等处。 本项目已采取的恶臭治理措施有：设置了1套生物除臭装置，针对生化池、污泥浓缩脱水间产生的臭气进行收集、处理。除臭效率不低于95%。

3.2.2地表水污染及治理措施

本项目排放的废水包括经处理后集中排放的尾水和污水处理厂员工排放的生活污水。项目污水处理厂污水处理工艺采用MBBR工艺成熟、可靠的工艺，员工排放的生活污水与城镇污水一同进入厂内污水处理系统处理，可确保出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排放进入州河。

3.2.3 噪声污染及治理措施

本项目噪声主要来源于项目运行期，主要噪声源有污水提升泵、水泵房、鼓风机和污泥脱水机等设备，通过进行合理的平面布置和选用技术先进的低噪声设备，同时采取隔声、减震措施尽量减小噪声对环境的影响，通过治理后确保厂界噪声满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2002）中2类标准要求。

3.2.4 固体废弃物排放及治理措施

本项目固废产生分为三类：第一类是从粗、细格栅拦截的栅渣，产生量0.15m3/d，含水率50%、以及沉砂池分离出的砂粒，产生量0.25m3/d，含水率60%，主要成份为塑料类、废纸团块、布料、砂粒及其它杂质，交给环卫部门统一处理；第二类是剩余污泥，经过带式脱水机脱水后，添加固化剂干化，产生量8.75t/d，含水率50%，污泥脱水后形成的泥饼外运，交给达州佳境环保再生资源有限公司处置；第三类是办公生活垃圾，产生量为20kg/d，集中收集后由环卫部门统一处理。

生物除臭装置中产生的废活性炭由厂家直接回收。厂内暂时堆存的污泥建专门的堆存场，设遮雨棚；厂内污泥暂时堆存于带盖的污泥柜内，栅渣经压榨、打包后暂存于设遮雨棚、做好防渗、防冲等防范措施的堆棚内，并做到“日产日清”，避免对大气、地下水等环境造成二次污染。

3.2.5 地下水防护措施

经调查，污水处理厂所有废水处理构筑物、污泥处理构筑物池体混凝土抗压强度、抗渗、抗冻性均能达到设计要求；底板混凝土高程和坡度亦满足设计要求；池壁垂直、表面平整，相临湿接缝部位的混凝土紧密，保护层厚度符合规定；混凝土衔接紧密不渗漏。每座水池必须做满水实验，确保质量合格。

本次环评将该项目所在区域分为非污染区和污染区分别进行地下水环境影响分析并提出以下地下水防治措施：

非污染区：主要是项目所在区域的绿化以及生活办公设施。厂区绿化采用自来水，经植物吸收、蒸腾之后渗入地下水量很少，且植物根系以及土壤对水起到过滤的作用，所以绿化不会对地下水产生影响。

污染区：本项目污染区分为一般污染区域和重点防护污染区。重点防护污染区为项目格栅间、沉砂池、调节池、生化池、滤池、贮泥池和污泥脱水间；一般污染区域主要包括除开重点防护污染区的其他项目所在区域的道路及综合楼、机修间、配电间、鼓风机房为一般防渗区。

（1）一般污染区域

①项目周边的道路均采用沥青混凝土，生产过程中应加强车辆运输过程中的安全管理措施，对地下水水质起到保护作用。

②本项目除开重点防护污染区的其他生产厂房所在区域以及办公区，如综合楼、机修间、配电间、鼓风机房为一般防渗区。一般防渗区地面已依次铺设12cm左右厚度的防渗混凝土层，20cm的砂石垫层，场平土填挖方材料及原始地层。地面渗透系数能达到≤10-7cm/s。

（2）重点防护污染区

格栅间、沉砂池、调节池、生化池、滤池、贮泥池和污泥脱水间为重点防渗区。在重点防渗区地面上再铺设2mmHDPE土工膜，渗透系数≤10-12cm/s。

# 4 项目所在地环境质量现状

1、监测结果表明，本项目周围环境空气中PM10、SO2、NO2各点位各次监测值均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，本项目评价区域环境空气质量良好。

2、监测结果表明，受纳水体中pH值、BOD5、CODcr、NH3-N、SS、粪大肠菌群的监测数据结果表明，州河评价河段地表水环境质量良好，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域标准要求。

3、监测结果表明，项目场界四个噪声监测点噪声监测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求，表明项目所在区域声环境质量良好。

4、监测结果表明，地下水各监测点的各项监测指标均达标，满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准，项目拟建处地下水质量较好。

# 5 环境影响分析

(1) 水环境

项目建成后，尾水先排入州河。经过处理的尾水各项污染物浓度将得到大幅降低，本次项目对CODCr和NH3-N有消减作用，对州河水质将有提高。同时，本项目所在的评价河段无集中式饮用水取水口等特殊敏感目标，州河水量大自净能力较强，本项目排水对州河水质影响较小，不会改变其地表水域功能。

(2) 大气环境

污水处理厂营运期废气主要为恶臭源（粗细格栅间、沉砂池、选择池、厌氧池、氧化沟、污泥脱水间等）产生的恶臭，主要含H2S和NH3。经过计算，并按照极差规定，计算确定本项目卫生防护距离为以粗细格栅间、沉砂池、污泥脱水间、生化池边界外100m。环评要求，在100m卫生防护距离内，禁止新建居民住宅、医院、学校等敏感点，不得引进医药、食品等企业。

(3) 固废

本项目固废分为三类：污水处理厂工作人员产生的生活垃圾；粗细格栅产生的栅渣（含水率为60%），主要成分为废塑料类、废纸团类、布料及其它杂质；污水厂污泥浓缩后从贮泥池排出的剩余污泥量（含水率50%）。栅渣、生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。剩余污泥泥饼统一收集后交给达州佳境环保再生资源有限公司处置。故本项目固废去向明确，处置合理，不会造成二次污染。

(4) 声环境

本项目主要噪声源为曝气鼓风机、空压机、沉砂池砂水分离机、厂区各类水泵等，源强为65~95dB（A），对噪声较大的脱水机房、风机房和泵房采取了设置密闭隔声间，对噪声较大设备采取了基础减震的措施，大大降低了源强。因此由上表可见，本项目通过对噪声采取治理措施后，其噪声源对厂界的贡献值与背景值叠加后各点厂界噪声都能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，厂界外最近敏感点可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目对周围声学环境影响很小。

(5) 地下水

本项目各建筑单元均做到防渗处理，以减少项目运行过程中产生的废水对地下水产生影响。

（1）一般污染区域

①项目周边的道路均采用沥青混凝土，生产过程中应加强车辆运输过程中的安全管理措施，对地下水水质起到保护作用。

②本项目除开重点防护污染区的其他生产厂房所在区域以及办公区，如综合楼、机修间、配电间、鼓风机房为一般防渗区。一般防渗区地面已依次铺设12cm左右厚度的防渗混凝土层，20cm的砂石垫层，场平土填挖方材料及原始地层。地面渗透系数能达到≤10-7cm/s。

（2）重点防护污染区

格栅间、沉砂池、调节池、生化池、滤池、贮泥池和污泥脱水间为重点防渗区。在重点防渗区地面上再铺设2mmHDPE土工膜，渗透系数≤10-12cm/s。

# 6 环境风险分析

综上分析可以看出，本项目建成后，只要不断加强环境管理和生产安全，对每一个环节特别是水质方面落实风险防范措施和应急措施，可以避免环境风险事故的发生，一旦发生环境风险事故，也可将危害降到最低程度，达到可以接受的水平，本项目风险防范措施及应急预案可靠且可行，因此项目从环境风险角度分析是可行的。

# 7 环保投资

本项目为环保治理工程，建设总投资17998.85万元，其中用于防治二次污染的环保措施投资为593.86万元，占建设投资的3.82%，基本满足环境保护及厂区美化所需。环保措施及投资见表7-1。

表7-1 环境保护措施投资估算表

| 项目 |  |  | 内容 | 投资估算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 废气治理 | 恶臭 | 设置1套生物除臭装置，除臭范围仅包括：粗格栅间及提升泵房、细格栅及沉砂池、污泥浓缩脱水间、生化池 | 80 | 新建 |
|  | 固废治理 | 生活垃圾 | 厂内设垃圾桶，定期由城市卫生部门处理 | 2 | 新建 |
|  |  | 污泥 | 机械脱水后，通过添加石灰的方法确保将污泥脱水至含水率50%，最终送达州佳境环保再生资源有限公司处理；堆棚防渗、防雨设置 | 中转设施，投资约10 | 新建 |
|  |  | 格栅渣 | 压榨打包，设置防渗、防雨中转棚；送垃圾填埋场进行填埋 |  |  |
|  |  | 砂粒 | 砂水分离器分离，外运做建筑材料综合利用 |  |  |
|  | 噪声治理 | / | 基础减震，隔声罩降噪、设备加固、厂房隔声 | / | 投资计入工程费中 |
|  | 废水治理 | 生活废水 | 收集后导入粗格栅间，进入城市污水处理系统进行达标处理后排放 | / | 投资计入工程费中 |
|  |  | 厂区生活污水 |  |  |  |
|  |  | 在线监测 | 按环保部要求设置，2套 | / | 投资计入工程费中 |
|  |  | 排污口规整 | 排污口规整（包括在线监测） | 20 | 新建 |
|  | 地下水治理 | 厂区防渗 | 对厂区不同构筑物进行不同级别的防渗，粗格栅、细格栅和沉沙池、生化池、污泥脱水间、机修车间为重点防渗区要求采用抗渗混凝土+HDPE，渗透系数≤10-12cm/s；综合楼；库房及变配电间等为一般防渗区，全部做地面硬化，渗透系数≤10-7cm/s。 | 50 | 新建 |
| 绿化 |  |  | 厂区绿化22000m2，绿化率55.3%，沿厂界建设绿化带，种植对恶臭有吸附作用的乔木 | 50.0 | 新建 |
| 水保措施 |  |  | 第一部分：工程措施 | 47.88 | 新增 |
|  |  |  | 第二部分：植物措施 | 182.11 |  |
|  |  |  | 第三部分：施工临时工程 | 21.13 |  |
|  |  |  | 第四部分：独立费用 | 54.53 |  |
|  |  |  | 第五部分：基本预备费 | 4.89 |  |
|  |  |  | 第六部分：水土保持补偿费 | 47.33 |  |
| 风险防范措施 |  |  | 厂区设置双回路电源或备用电源，以保证正常生产和事故应急。 | 5 | 新增 |
|  |  |  | 全厂所有构筑物上，外露的电气设备均加安全防护罩，并设明显的危险标志 | 2 | 新增 |
|  |  |  | 安装消防管道设施，配备防毒口罩、防紫外线眼镜等 | 5 | 新增 |
|  |  |  | 安装在线监测系统，加强出水水质监控、对生产水池及截污干管按相关要求采取防渗、防腐措施 | / | 计入主体工程 |
|  |  |  | 厂区应急预案及管理措施建设 | 2 | 新增 |
| 合计 |  |  |  | 593.86 | 占总投资3.28% |

# 8 环境监测计划

本项目排放的主要污染物是：废水、废物及动力设备产生的噪声等。为切实控制本工程治理设施的有效地运行和“达标排放”，落实排污总量控制制度，根据《建设项目环境保护管理条例》第八条的规定，本环评对拟建项目实施环境监测建议，环境监测计划建议见表8-1。

表8-1  环境监测计划建议

| 环境要素 | 监测项目 | 监测点位 | 监测、每个时间、频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 氨、H2S | 污水处理厂厂界 | 每季度一次 |
| 声环境 | 设备噪声 | 污水处理厂泵房及厂界 | 每季度一次 |
| 地表水环境 | pH、COD、NH3-N、BOD5、SS、石油类 | 地表水监测断面为污水处理厂排污口上游500m对照断面，下游1500m控制断面 | 运行初期收集枯、平两个水期，每个年份的监测数据 |
|  | pH、COD、NH3-N、BOD5等 | 污水处理厂进出水水质 | 安装在线监测设施一套 |

# 9 公众参与

从调查结果分析可以得出，本项目公众反应是良好的，项目的建设是得到当地大多数群众的拥护和支持的。这说明，随着中国经济形式的好转，人民的生活水平不断提高，环境保护的意识也越来越强。本项目建成后将带来良好的社会经济效益，为当地促进地方经济的发展，项目建设得到了大部分公众的肯定。

# 10 评价结论

达州市第二城市生活污水处理工程项目在落实环评相关要求的前提下，符合国家产业政策，选址合理，符合当地区域总体规划，总图布置从环保角度而言合理可行，满足清洁生产要求，污染治理措施技术经济可行，采取相应的污染防治措施后可使污染物达标排放，对评价区域环境质量的影响不明显，环境风险水平可接受，项目无重大环境制约因素。只要严格落实环境影响报告书和工程设计提出的环保对策措施，严格执行“三同时”制度，确保项目产生的污染物达标排放，则从环保角度，本项目建设是可行的。